**وظایف و مسئولیت های مورد انتظار از مامورین فنی روستایی (آبداران) :**

1. انجام بازدیدهای دوره ای بر اساس فرمت و زمان بندی اعلامی کارفرما (شرکت آب و فاضلاب استان قزوین) به پیمانکار اپراتوری و نگهداری و رفع اتفاقات امور آبفای شهرستان مربوطه.
2. نگهداری، بازدید، نظافت، علف زنی، رنگ آمیزی و حراست از کلیه تاسیسات آبرسانی اعم از چاه، مخزن، اتاقک، خط انتقال و شبکه توزیع و حوضچه شیرآلات مربوطه و اطمینان از روند عملکرد مناسب آنها، باز و بسته نمودن شیر آلات شبکه و خط و مخازن، انجام مانورهای شیرآلات و زون بندی، رفع مشکل احتمالی مانند گرفتگی، شکستگی، خرابی کنتور، شبکه و خط (تا سایز **.... م م**) و رفع مشکلات مخزن ذخیره (مانند : تنظیم سنسور سطح و مانور رفع گیر شیر و ...) و گزارش آن و سایر مشکلات و اقدامات صورت گرفته و یا ضروری به عوامل پیمانکار و کارفرما در اسرع وقت.
3. قرائت کلیه کنتور های حجمی ( ماهانه دو بار ) و دستگاه های اندازه گیری اعلامی از سوی کارفرما حسب فرمت ابلاغی.
4. آبدار موظف به اطلاع رسانی بهنگام وقایع در سطح روستا به کارشناسان فنی امور آبفای شهرستان مربوطه می باشد. انجام تمامی هماهنگی های لازم بمنظور گزارش دقیق ماهانه به کارشناسان امور و ستاد از آخرین وضعیت و روند تاسیسات در فرآیند تصمیم گیری بمنظور رفع عیب های احتمالی از دیگر وظایف ایشان می باشد. ( اطلاع از چگونگی کارکرد پمپ و سطح ارتفاع آب مخزن، فشار نقاط مختلف شبکه، آخرین وضعیت شیرآلات و ...).
5. نگهداری، نظافت و حراست از سلامت تاسیسات کلرزنی ( شامل کلیه منصوبات برقی و محلولی و ... ) و اجرای دقیق عملیات کلرزنی از طریق دستگاه های کلریناتور (در صورت لزوم به صورت دستی) و کنترل کلر موجود در شبکه توزیع در محدوده ی **0.5** تا **0.8**، رفع گرفتگی شیلنگ مسیر تزریق کلر، رسوب گیری و پاک سازی اتصالات دستگاه مطابق با دستورالعمل کنترل کیفی شرکت و اطلاع رسانی به موقع در صورت بروز نقص فنی در دستگاه های کلریناتور.
6. انجام کلرسنجی روزانه **حداقل 2** مورد با استفاده از کیت کلرسنجی و تکمیل فرمت ماهیانه با تایید خانه ی بهداشت و اندازه گیری و ثبت ph آب در هر هفته دو 2 بار.
7. در صورت تشخیص ضرورت و اجرای تجهیزات دزدگیر و تله مانیتورینگ در سطح تاسیسات، آبدار موظف به هماهنگی های مقتضی و اجرای دستورالعمل های کاربری تجهیزات منصوبه و همکاری با عوامل فنی و حراست شرکت آبفا و نیز عوامل نیروی انتظامی (در صورت نیاز به اخذ تاییدیه گزارش سرقت های انجام شده بعنوان نماینده پیمانکار) می باشد.
8. انجام کلیه خدمات مشترکین اعم از شناسایی و گزارش انشعابات غیرمجاز مطابق دستورالعمل ابلاغی شماره 6565/1400/د و یا هماهنگی های مقتضی برای مقدمات اجرای قطع انشعاب، نصب انشعاب جدید (بدون حفاری) و تعویض کنتور و یا منصوبات کنتورهای خراب مشترکین و حفاری های حوضچه کنتور، وصل مجدد انشعاب مشترکین، پلمپ کنتور مشترکین، جا به جایی کنتور مشترکین (بدون حفاری).

تبصره: مامورین فنی روستایی (آبداران سابق) باید ظرف مدت ....... روز برگه ی نصب انشعابات جدید را به اداره ی امور مشترکین شهرستان تحویل دهند.

1. رفع حوادث و اتفاقات شکستگی در سطح روستاهای تحت پوشش آبدار **تا سایز .... م م** و انجام کلیه اقدامات مقتضی مانند قطع آب در مسیر شکستگی، محصور نمودن مناسب محل، خبررسانی در خصوص قطع و زمان رفع عیب به اهالی و نیز آماده سازی و حفاری لازم جهت تسریع در زمان رفع قطعی آب.

تبصره 1: رفع شکستگی های تا 90 م م در روستاهای تحت پوشش تا سقف 15 مورد بر عهده ی وی می باشد. اگر تعداد شکستگی بیشتر از 15 مورد گردد آبدار می تواند آن ها را رفع نموده و بابت هر مورد مبلغ 1،500،000 ریال از پیمانکار دریافت نماید.

تبصره 2: در صورت کوتاهی آبدار و عدم رفع حادثه، پیمانکار می تواند تا تعداد 6 حادثه که خودش رفع می کند، به ازای هر حادثه 1،500،000 ریال از دستمزد آبدار کسر نماید و بابت قصور آبدار و مسامحه در انجام وظایفش به وی اخطار کتبی داده و در صورت تکرار، فرد جایگزین را به کارفرما معرفی نماید.

1. همکاری کامل با سایر عوامل پیمانکار نگهداری و اپراتوری و رفع اتفاقات در زمینه رفع حوادث و مشکلات احتمالی مانند شکستگی، گرفتگی و حفاری و محصور سازی لازم و سایر هماهنگی های مقتضی با عوامل کارفرما در راستای خدمت رسانی برای تامین آب شرب دائم روستایی.
2. آبدار نسبت به پاسخگویی به عوامل و کارشناسان شرکت آبفای استان قزوین مسئول می باشد و حضور آبدار در بازدید های مقتضی به توسط کارشناسان شرکت آبفا از وضعیت تاسیسات، ضروری می باشد و موظف به پاسخگویی است.
3. حضور آبدار در هماهنگی های مقتضی بعمل آمده از سوی شرکت در مکان های مورد انتظار ضروری می باشد و ترک محدوده خدمت بدون اطلاع به شرکت از سوی ایشان منجر به در نظر گرفتن جرایم مالی بنا بر تشخیص کارفرما و جبران خسارات وارد به تاسیسات از سوی آبدار می گردد.
4. آبداران طی مدت زمان فعالیت از سوی شرکت مورد ارزیابی واقع می شوند و در صورت عدم وجود رضایت از عملکرد ایشان و ضرورت و حساسیت موضوع تامین آب پایدار و ارائه خدمات مستمر در سطح روستاهای استان، نسبت به تسویه حساب با ایشان اقدام خواهد شد.
5. مسئولیت تاسیسات در زمان اعلام عدم نیاز به خدمات ایشان تا زمان معرفی آبدار جدید با ایشان می باشد و هزینه های دستمزدی با نظر کارشناسان شرکت برای ایشان در نظر گرفته می شود و در مقابل آبداران موظف به حفظ و نگهداری تاسیسات و جبران آسیبهای احنمالی وارده تا زمان معرفی نفر جدید می باشند.
6. دستمزد آبداران مطابق با شرح کار تعریف شده محاسبه گردیده و پرداخت کامل آن منوط به انجام کلیه ی وظایف تعریف شده می باشد ، درصورت انجام ندادن هر یک از وظایف توسط آبداران، پیمانکار می تواند هزینه معادل آن کار را از آبدار کسر و جریمه ی آن را اعمال نماید و در صورت بی توجهی به اخطارِ پیمانکار و تکرار قصور، نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید.
7. با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت آب آشامیدنی، هیچگونه کوتاهی و قصوری در انجام عملیات گندزدایی از سوی پیمانکار و عواملش قابل قبول نبوده و عدم انجام گندزدایی به هر دلیلی به صورت عمدی، پیگرد قضایی و قانونی داشته و عامل قصور شخصاً باید پاسخگو باشد.